琼台师范学院

两校区学生宿舍太阳能热水系统

日常保养与维修服务需求内容

- 基本情况

（一）桂林洋校区:学生宿舍共十幢，热水系统12套，每套热水系统配置空气能热泵2台(部分已无法使用)，太阳能集热器已无法使用。热水系统存在以下问题:1、部分宿舍热水需排很久才有热水。2、热水系统管道堵塞(包含空气能热泵管道)。3、现存运行的空气能热泵经常出现过热保护及其他故障。

（二）府城校区:学生宿舍共五幢，热水系统6套，每套热水系统配置空气能热泵2台。热水系统存在以下问题: 1、水箱容量小、空气能热泵功率小造成高峰期热水供水不足。2、部分宿舍热水需排二分钟以上才有热水

二、服务报价要求

供应商分别对两校区的维修保养服务报价，价格应为月包价，即该价格在每月保养期间，包含下文“四、维修保养要求”的所有内容。由于桂林洋校区热水系统现已按规定走报废流程，而府城校区热水系统也将进入改造期，因此保养与维修服务合同期限按校方通知截止时间为准，原则上不超过一年。

三、维修保养要求

参选人中选后，在合同期内，应能做到：

1、 热水系统保养维修主要内容是巡检热水系统，保障系统正常运行。包括主机，供水管道疏通、连接管泄漏维修、配件更换，空气能热泵(压缩机、主板等)、电气系统、宿舍终端热水用水点水表水龙头等维修或更换，所产生费用(含材料)由中选人承担。注: 宿舍终端热水用水点水表后(含水表)端维修材料和维修主水箱所产生费用由校方承担。

2、30天内解决桂林洋校区热水系统存在的三问题和府城校区热水系统存在的二个问题及维修过程发现的其他问题，费用由方中选人承担。

3、中选人需保证热水系统正常值在于45度以上。

4、中选人需保证各主管末端排水时间在40秒内使热水出水温度不低于38度。

5、中选人自行安装空气能热泵远程水温探测功能，实现远程异常报警及远程热泵复位功能，以确保提前发现问题并解决，保证系统24小时正常运转。

6、中选人在维修重大故障（R22泄露.压缩机.水泵损坏等等）需要预定配件维修的，需向校方报告协调，并做好学生安抚工作。

7. 宿舍终端热水用水点水表水龙头等维修为24小时响应。

8、中选人维修内容不包含修复桂林洋校区现状已无法使用的空气能热泵和太阳能集热器等设备，但必须保证现状可用热水设备正常使用并正常供应热水，如校方有要求修复上述设备，产生费用由校方承担。